## Slide 1
POLYNT SpA
GLI SCENARI INCIDENTALI

## Slide 2: VIGILI DEL FUOCO – Definizione delle Zone a rischio
In base all’effetto che gli eventi previsti possono produrre a carico delle persone e degli edifici, sono definite 3 zone:
ZONA 1 – di sicuro impatto: caratterizzata da elevata probabilità di letalità per le persone e da danni alle strutture degli edifici;
ZONA 2 – di possibile danno: zona al cui interno sono possibili danni anche gravi ed irreversibili per le persone che non seguono le procedure di autoprotezione e/o per coloro che sono particolarmente vulnerabili;
ZONA 3 – di attenzione: zona all’interno della quale sono possibili danni non gravi per persone particolarmente vulnerabili o, comunque, il verificarsi di reazioni fisiologiche che possono determinare situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti.

## Slide 3: VIGILI DEL FUOCO – Definizione delle Zone a rischio
In base alle caratteristiche delle sostanze coinvolte, si possono verificare due tipi di incidente:
- INCENDIO, con sviluppo di calore ed irraggiamento termico dell’area circostante;
RILASCIO IN ARIA DI SOSTANZA TOSSICA, con effetti sulla salute dovuti alla presenza nell’aria di sostanze chimiche.
Dall’analisi dei rischi è emerso che nessuno degli scenari incidentali ipotizzati comporta l’estensione dei propri effetti al di fuori dei confini dello stabilimento in misura da essere ritenuta dannosa o pericolosa in qualche modo
per la popolazione e l’ambiente.

## Slide 4: VIGILI DEL FUOCO – gli incidenti
EVENTI INCIDENTALI |  |  | SOSTANZA COINVOLTA | ZONE A RISCHIO |  | 
1 | EVENTO INIZIALE | MODELLO SORGENTE |  | ZONA 1 (m) | ZONA 2 (m) | ZONA 3 (m)
 | Incendio in fase liquida (innesco di vapori provenienti da pozza di liquido al suolo) | Incendio da pozza (pool fire) | Stirene o-Xilene Alcool istobutilico Olio diatermico | 20 | 41 | 55
2 | Rilascio di sostanze pericolose (evento originato da fuoriuscita accidentale di una sostanza in fase liquida o gassosa) | Dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell’aria) | Dimetilanilina Dietilanilina Anidride solforosa | 10 | 50 | 
3 | Rilascio di sostanze pericolose (evento originato da fuoriuscita accidentale di una sostanza in fase liquida o gassosa) | Dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell’aria) | Diciclopentadiene | 9,5 | 32 | 

## Slide 5: VIGILI DEL FUOCO

## Slide 6: VIGILI DEL FUOCO